## Local IP'ler
RTU ETH PORT1 | 192.168.2.100
ROUTER | 192.168.2.254
Enerji kalite kaydedici 1 | 192.168.2.1
Enerji kalite kaydedici 2 | 192.168.2.2
Enerji kalite kaydedici 3 | 192.168.2.3
Enerji kalite kaydedici 4 | 192.168.2.4
Enerji kalite kaydedici 5 | 192.168.2.5
Loss of main rölesi 1 | 192.168.2.6
Loss of main rölesi 2 | 192.168.2.7
Loss of main rölesi 3 | 192.168.2.8
Loss of main rölesi 4 | 192.168.2.9
Loss of main rölesi 5 | 192.168.2.10

## RTU
RTU
| Rtu Type | Address | Main Port | Standby Port | FEPLine | T0 | T1 | T2 | T3 | Throttle | Use GMT | W | K
| 104 | 2570 | 2404 | 2404 |  | 90 | 45 | 30 | 60 | 5 | 1 | 8 | 12

## Double Digitals
Double Digitals
DevID | PointDescr | CASDU | IOA | DataType | Interpretation | Information | DEVICE
FD1 | FUSE | 2570 | 1011008 | 31 | DOUBLE_NORMAL | TMŞ Pozisyonu 1 | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 1
FD2 | FUSE | 2570 | 1021008 | 31 | DOUBLE_NORMAL | TMŞ Pozisyonu 2 | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 2
FD3 | FUSE | 2570 | 1031008 | 31 | DOUBLE_NORMAL | TMŞ Pozisyonu 3 | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 3
FD4 | FUSE | 2570 | 1041008 | 31 | DOUBLE_NORMAL | TMŞ Pozisyonu 4 | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 4
FD5 | FUSE | 2570 | 1051008 | 31 | DOUBLE_NORMAL | TMŞ Pozisyonu 5 | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 5

## Analogues
Analogues
DevID | PointID | CASDU | IOA | DataType | Description | Threshold | Periyot | Unit | DEVICE
FD1 | Hz | 2570 | 1010001 | 36 | IED_AI23: Frequency | 3% | 5 dk | Hz | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Ia | 2570 | 1010002 | 36 | IED_AI01: Phase-A Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Ib | 2570 | 1010003 | 36 | IED_AI02: Phase-B Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Ic | 2570 | 1010004 | 36 | IED_AI03: Phase-C Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | P3Phs | 2570 | 1010005 | 36 | IED_AI13: 3-Phase Active Power | 1% | 5 dk | MW | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Pa | 2570 | 1010006 | 36 | IED_AI10: Phase-A Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Pb | 2570 | 1010007 | 36 | IED_AI11: Phase-B Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Pc | 2570 | 1010008 | 36 | IED_AI12: Phase-C Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | PF | 2570 | 1010009 | 36 | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | 3% | 5 dk |  | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Q3Phs | 2570 | 1010010 | 36 | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | 1% | 5 dk | MVar | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Qa | 2570 | 1010011 | 36 | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Qb | 2570 | 1010012 | 36 | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Qc | 2570 | 1010013 | 36 | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | S3Phs | 2570 | 1010014 | 36 | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | 3% | 5 dk | MVA | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Sa | 2570 | 1010015 | 36 | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Sb | 2570 | 1010016 | 36 | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Sc | 2570 | 1010017 | 36 | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | THDIa | 2570 | 1010018 | 36 | IED_AI35: Total Harmonic Distortion Ia | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | THDIb | 2570 | 1010019 | 36 | IED_AI36: Total Harmonic Distortion Ib | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | THDIc | 2570 | 1010020 | 36 | IED_AI37: Total Harmonic Distortion Ic | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | THDVaab | 2570 | 1010021 | 36 | IED_AI32: THDVaab | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | THDVbbc | 2570 | 1010022 | 36 | IED_AI33: THDVbbc | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | THDVcca | 2570 | 1010023 | 36 | IED_AI34: THDVcca | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Vab | 2570 | 1010024 | 36 | IED_AI07: Phase A-B Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Van | 2570 | 1010025 | 36 | IED_AI04: Phase A-N Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Vbc | 2570 | 1010026 | 36 | IED_AI08: Phase B-C Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Vbn | 2570 | 1010027 | 36 | IED_AI05: Phase B-N Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Vca | 2570 | 1010028 | 36 | IED_AI09: Phase C-A Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Vcn | 2570 | 1010029 | 36 | IED_AI06: Phase C-N Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Wp3PhPos | 2570 | 1010030 | 36 | IED_AI28: Positive MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Wp3PhNeg | 2570 | 1010031 | 36 | IED_AI29: Negative MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Wq3PhPos | 2570 | 1010032 | 36 | IED_AI30: Positive MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD1 | Wq3PhNeg | 2570 | 1010033 | 36 | IED_AI31: Negative MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 1
FD2 | Hz | 2570 | 1020001 | 36 | IED_AI23: Frequency | 3% | 5 dk | Hz | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Ia | 2570 | 1020002 | 36 | IED_AI01: Phase-A Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Ib | 2570 | 1020003 | 36 | IED_AI02: Phase-B Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Ic | 2570 | 1020004 | 36 | IED_AI03: Phase-C Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | P3Phs | 2570 | 1020005 | 36 | IED_AI13: 3-Phase Active Power | 1% | 5 dk | MW | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Pa | 2570 | 1020006 | 36 | IED_AI10: Phase-A Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Pb | 2570 | 1020007 | 36 | IED_AI11: Phase-B Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Pc | 2570 | 1020008 | 36 | IED_AI12: Phase-C Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | PF | 2570 | 1020009 | 36 | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | 3% | 5 dk |  | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Q3Phs | 2570 | 1020010 | 36 | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | 1% | 5 dk | MVar | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Qa | 2570 | 1020011 | 36 | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Qb | 2570 | 1020012 | 36 | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Qc | 2570 | 1020013 | 36 | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | S3Phs | 2570 | 1020014 | 36 | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | 3% | 5 dk | MVA | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Sa | 2570 | 1020015 | 36 | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Sb | 2570 | 1020016 | 36 | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Sc | 2570 | 1020017 | 36 | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | THDIa | 2570 | 1020018 | 36 | IED_AI35: Total Harmonic Distortion Ia | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | THDIb | 2570 | 1020019 | 36 | IED_AI36: Total Harmonic Distortion Ib | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | THDIc | 2570 | 1020020 | 36 | IED_AI37: Total Harmonic Distortion Ic | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | THDVaab | 2570 | 1020021 | 36 | IED_AI32: THDVaab | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | THDVbbc | 2570 | 1020022 | 36 | IED_AI33: THDVbbc | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | THDVcca | 2570 | 1020023 | 36 | IED_AI34: THDVcca | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Vab | 2570 | 1020024 | 36 | IED_AI07: Phase A-B Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Van | 2570 | 1020025 | 36 | IED_AI04: Phase A-N Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Vbc | 2570 | 1020026 | 36 | IED_AI08: Phase B-C Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Vbn | 2570 | 1020027 | 36 | IED_AI05: Phase B-N Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Vca | 2570 | 1020028 | 36 | IED_AI09: Phase C-A Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Vcn | 2570 | 1020029 | 36 | IED_AI06: Phase C-N Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Wp3PhPos | 2570 | 1020030 | 36 | IED_AI28: Positive MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Wp3PhNeg | 2570 | 1020031 | 36 | IED_AI29: Negative MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Wq3PhPos | 2570 | 1020032 | 36 | IED_AI30: Positive MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD2 | Wq3PhNeg | 2570 | 1020033 | 36 | IED_AI31: Negative MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 2
FD3 | Hz | 2570 | 1030001 | 36 | IED_AI23: Frequency | 3% | 5 dk | Hz | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Ia | 2570 | 1030002 | 36 | IED_AI01: Phase-A Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Ib | 2570 | 1030003 | 36 | IED_AI02: Phase-B Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Ic | 2570 | 1030004 | 36 | IED_AI03: Phase-C Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | P3Phs | 2570 | 1030005 | 36 | IED_AI13: 3-Phase Active Power | 1% | 5 dk | MW | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Pa | 2570 | 1030006 | 36 | IED_AI10: Phase-A Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Pb | 2570 | 1030007 | 36 | IED_AI11: Phase-B Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Pc | 2570 | 1030008 | 36 | IED_AI12: Phase-C Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | PF | 2570 | 1030009 | 36 | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | 3% | 5 dk |  | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Q3Phs | 2570 | 1030010 | 36 | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | 1% | 5 dk | MVar | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Qa | 2570 | 1030011 | 36 | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Qb | 2570 | 1030012 | 36 | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Qc | 2570 | 1030013 | 36 | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | S3Phs | 2570 | 1030014 | 36 | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | 3% | 5 dk | MVA | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Sa | 2570 | 1030015 | 36 | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Sb | 2570 | 1030016 | 36 | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Sc | 2570 | 1030017 | 36 | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | THDIa | 2570 | 1030018 | 36 | IED_AI35: Total Harmonic Distortion Ia | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | THDIb | 2570 | 1030019 | 36 | IED_AI36: Total Harmonic Distortion Ib | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | THDIc | 2570 | 1030020 | 36 | IED_AI37: Total Harmonic Distortion Ic | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | THDVaab | 2570 | 1030021 | 36 | IED_AI32: THDVaab | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | THDVbbc | 2570 | 1030022 | 36 | IED_AI33: THDVbbc | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | THDVcca | 2570 | 1030023 | 36 | IED_AI34: THDVcca | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Vab | 2570 | 1030024 | 36 | IED_AI07: Phase A-B Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Van | 2570 | 1030025 | 36 | IED_AI04: Phase A-N Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Vbc | 2570 | 1030026 | 36 | IED_AI08: Phase B-C Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Vbn | 2570 | 1030027 | 36 | IED_AI05: Phase B-N Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Vca | 2570 | 1030028 | 36 | IED_AI09: Phase C-A Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Vcn | 2570 | 1030029 | 36 | IED_AI06: Phase C-N Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Wp3PhPos | 2570 | 1030030 | 36 | IED_AI28: Positive MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Wp3PhNeg | 2570 | 1030031 | 36 | IED_AI29: Negative MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Wq3PhPos | 2570 | 1030032 | 36 | IED_AI30: Positive MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD3 | Wq3PhNeg | 2570 | 1030033 | 36 | IED_AI31: Negative MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 3
FD4 | Hz | 2570 | 1040001 | 36 | IED_AI23: Frequency | 3% | 5 dk | Hz | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Ia | 2570 | 1040002 | 36 | IED_AI01: Phase-A Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Ib | 2570 | 1040003 | 36 | IED_AI02: Phase-B Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Ic | 2570 | 1040004 | 36 | IED_AI03: Phase-C Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | P3Phs | 2570 | 1040005 | 36 | IED_AI13: 3-Phase Active Power | 1% | 5 dk | MW | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Pa | 2570 | 1040006 | 36 | IED_AI10: Phase-A Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Pb | 2570 | 1040007 | 36 | IED_AI11: Phase-B Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Pc | 2570 | 1040008 | 36 | IED_AI12: Phase-C Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | PF | 2570 | 1040009 | 36 | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | 3% | 5 dk |  | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Q3Phs | 2570 | 1040010 | 36 | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | 1% | 5 dk | MVar | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Qa | 2570 | 1040011 | 36 | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Qb | 2570 | 1040012 | 36 | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Qc | 2570 | 1040013 | 36 | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | S3Phs | 2570 | 1040014 | 36 | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | 3% | 5 dk | MVA | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Sa | 2570 | 1040015 | 36 | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Sb | 2570 | 1040016 | 36 | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Sc | 2570 | 1040017 | 36 | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | THDIa | 2570 | 1040018 | 36 | IED_AI35: Total Harmonic Distortion Ia | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | THDIb | 2570 | 1040019 | 36 | IED_AI36: Total Harmonic Distortion Ib | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | THDIc | 2570 | 1040020 | 36 | IED_AI37: Total Harmonic Distortion Ic | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | THDVaab | 2570 | 1040021 | 36 | IED_AI32: THDVaab | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | THDVbbc | 2570 | 1040022 | 36 | IED_AI33: THDVbbc | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | THDVcca | 2570 | 1040023 | 36 | IED_AI34: THDVcca | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Vab | 2570 | 1040024 | 36 | IED_AI07: Phase A-B Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Van | 2570 | 1040025 | 36 | IED_AI04: Phase A-N Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Vbc | 2570 | 1040026 | 36 | IED_AI08: Phase B-C Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Vbn | 2570 | 1040027 | 36 | IED_AI05: Phase B-N Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Vca | 2570 | 1040028 | 36 | IED_AI09: Phase C-A Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Vcn | 2570 | 1040029 | 36 | IED_AI06: Phase C-N Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Wp3PhPos | 2570 | 1040030 | 36 | IED_AI28: Positive MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Wp3PhNeg | 2570 | 1040031 | 36 | IED_AI29: Negative MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Wq3PhPos | 2570 | 1040032 | 36 | IED_AI30: Positive MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD4 | Wq3PhNeg | 2570 | 1040033 | 36 | IED_AI31: Negative MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 4
FD5 | Hz | 2570 | 1050001 | 36 | IED_AI23: Frequency | 3% | 5 dk | Hz | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Ia | 2570 | 1050002 | 36 | IED_AI01: Phase-A Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Ib | 2570 | 1050003 | 36 | IED_AI02: Phase-B Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Ic | 2570 | 1050004 | 36 | IED_AI03: Phase-C Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | P3Phs | 2570 | 1050005 | 36 | IED_AI13: 3-Phase Active Power | 1% | 5 dk | MW | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Pa | 2570 | 1050006 | 36 | IED_AI10: Phase-A Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Pb | 2570 | 1050007 | 36 | IED_AI11: Phase-B Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Pc | 2570 | 1050008 | 36 | IED_AI12: Phase-C Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | PF | 2570 | 1050009 | 36 | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | 3% | 5 dk |  | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Q3Phs | 2570 | 1050010 | 36 | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | 1% | 5 dk | MVar | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Qa | 2570 | 1050011 | 36 | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Qb | 2570 | 1050012 | 36 | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Qc | 2570 | 1050013 | 36 | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | S3Phs | 2570 | 1050014 | 36 | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | 3% | 5 dk | MVA | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Sa | 2570 | 1050015 | 36 | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Sb | 2570 | 1050016 | 36 | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Sc | 2570 | 1050017 | 36 | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | THDIa | 2570 | 1050018 | 36 | IED_AI35: Total Harmonic Distortion Ia | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | THDIb | 2570 | 1050019 | 36 | IED_AI36: Total Harmonic Distortion Ib | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | THDIc | 2570 | 1050020 | 36 | IED_AI37: Total Harmonic Distortion Ic | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | THDVaab | 2570 | 1050021 | 36 | IED_AI32: THDVaab | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | THDVbbc | 2570 | 1050022 | 36 | IED_AI33: THDVbbc | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | THDVcca | 2570 | 1050023 | 36 | IED_AI34: THDVcca | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Vab | 2570 | 1050024 | 36 | IED_AI07: Phase A-B Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Van | 2570 | 1050025 | 36 | IED_AI04: Phase A-N Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Vbc | 2570 | 1050026 | 36 | IED_AI08: Phase B-C Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Vbn | 2570 | 1050027 | 36 | IED_AI05: Phase B-N Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Vca | 2570 | 1050028 | 36 | IED_AI09: Phase C-A Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Vcn | 2570 | 1050029 | 36 | IED_AI06: Phase C-N Voltage | 3% | 5 dk | V | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Wp3PhPos | 2570 | 1050030 | 36 | IED_AI28: Positive MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Wp3PhNeg | 2570 | 1050031 | 36 | IED_AI29: Negative MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Wq3PhPos | 2570 | 1050032 | 36 | IED_AI30: Positive MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 5
FD5 | Wq3PhNeg | 2570 | 1050033 | 36 | IED_AI31: Negative MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 5

## Double Controls
Double Controls
DevID | PointDescr | CASDU | IOA | DataType | Description | Control1 | Control2 | DEVICE
FD1 | CIRCUIT BREAKER | 2570 | 1011111 | 46 | TMŞ Komutu 1 | Open | Close | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 1
FD2 | CIRCUIT BREAKER | 2570 | 1021111 | 46 | TMŞ Komutu 2 | Open | Close | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 2
FD3 | CIRCUIT BREAKER | 2570 | 1031111 | 46 | TMŞ Komutu 3 | Open | Close | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 3
FD4 | CIRCUIT BREAKER | 2570 | 1041111 | 46 | TMŞ Komutu 4 | Open | Close | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 4
FD5 | CIRCUIT BREAKER | 2570 | 1051111 | 46 | TMŞ Komutu 5 | Open | Close | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 5