## Local IP'ler
RTU ETH PORT1 | 192.168.2.100
ROUTER | 192.168.2.254
Enerji kalite kaydedici 1 | 192.168.2.1
Enerji kalite kaydedici 2 | 192.168.2.2
Enerji kalite kaydedici 3 | 192.168.2.3
Enerji kalite kaydedici 4 | 192.168.2.4
Enerji kalite kaydedici 5 | 192.168.2.5
Röle 1 | 192.168.2.6
Röle 2 | 192.168.2.7
Röle 3 | 192.168.2.8
Röle 4 | 192.168.2.9
Röle 5 | 192.168.2.10

## RTU
RTU
| Rtu Type | Address | Main Port | Standby Port | FEPLine | T0 | T1 | T2 | T3 | Throttle | Use GMT | W | K
| 104 | 2570 | 2404 | 2404 |  | 90 | 45 | 30 | 60 | 5 | 1 | 8 | 12

## Double Digitals
Double Digitals
DevID | PointDescr | CASDU | IOA | DataType | Interpretation | Information | DEVICE
H01 | FUSE | 2570 | 1011008 | 31 | DOUBLE_NORMAL | Kesici Pozisyonu 1 | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 1
H02 | FUSE | 2570 | 1021008 | 31 | DOUBLE_NORMAL | Kesici Pozisyonu 2 | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 2
H03 | FUSE | 2570 | 1031008 | 31 | DOUBLE_NORMAL | Kesici Pozisyonu 3 | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 3
H04 | FUSE | 2570 | 1041008 | 31 | DOUBLE_NORMAL | Kesici Pozisyonu 4 | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 4
H05 | FUSE | 2570 | 1051008 | 31 | DOUBLE_NORMAL | Kesici Pozisyonu 5 | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 5

## Analogues
Analogues
DevID | PointID | CASDU | IOA | DataType | Description | Threshold | Periyot | Unit | DEVICE
H01 | Hz | 2570 | 1010001 | 36 | IED_AI23: Frequency | 3% | 5 dk | Hz | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Ia | 2570 | 1010002 | 36 | IED_AI01: Phase-A Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Ib | 2570 | 1010003 | 36 | IED_AI02: Phase-B Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Ic | 2570 | 1010004 | 36 | IED_AI03: Phase-C Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | P3Phs | 2570 | 1010005 | 36 | IED_AI13: 3-Phase Active Power | 1% | 5 dk | MW | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Pa | 2570 | 1010006 | 36 | IED_AI10: Phase-A Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Pb | 2570 | 1010007 | 36 | IED_AI11: Phase-B Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Pc | 2570 | 1010008 | 36 | IED_AI12: Phase-C Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | PF | 2570 | 1010009 | 36 | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | 3% | 5 dk |  | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Q3Phs | 2570 | 1010010 | 36 | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | 1% | 5 dk | MVar | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Qa | 2570 | 1010011 | 36 | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Qb | 2570 | 1010012 | 36 | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Qc | 2570 | 1010013 | 36 | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | S3Phs | 2570 | 1010014 | 36 | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | 3% | 5 dk | MVA | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Sa | 2570 | 1010015 | 36 | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Sb | 2570 | 1010016 | 36 | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Sc | 2570 | 1010017 | 36 | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | THDIa | 2570 | 1010018 | 36 | IED_AI35: Total Harmonic Distortion Ia | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | THDIb | 2570 | 1010019 | 36 | IED_AI36: Total Harmonic Distortion Ib | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | THDIc | 2570 | 1010020 | 36 | IED_AI37: Total Harmonic Distortion Ic | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | THDVaab | 2570 | 1010021 | 36 | IED_AI32: THDVaab | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | THDVbbc | 2570 | 1010022 | 36 | IED_AI33: THDVbbc | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | THDVcca | 2570 | 1010023 | 36 | IED_AI34: THDVcca | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Vab | 2570 | 1010024 | 36 | IED_AI07: Phase A-B Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Van | 2570 | 1010025 | 36 | IED_AI04: Phase A-N Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Vbc | 2570 | 1010026 | 36 | IED_AI08: Phase B-C Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Vbn | 2570 | 1010027 | 36 | IED_AI05: Phase B-N Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Vca | 2570 | 1010028 | 36 | IED_AI09: Phase C-A Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Vcn | 2570 | 1010029 | 36 | IED_AI06: Phase C-N Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Wp3PhPos | 2570 | 1010030 | 36 | IED_AI28: Positive MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Wp3PhNeg | 2570 | 1010031 | 36 | IED_AI29: Negative MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Wq3PhPos | 2570 | 1010032 | 36 | IED_AI30: Positive MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 1
H01 | Wq3PhNeg | 2570 | 1010033 | 36 | IED_AI31: Negative MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 1
H02 | Hz | 2570 | 1020001 | 36 | IED_AI23: Frequency | 3% | 5 dk | Hz | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Ia | 2570 | 1020002 | 36 | IED_AI01: Phase-A Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Ib | 2570 | 1020003 | 36 | IED_AI02: Phase-B Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Ic | 2570 | 1020004 | 36 | IED_AI03: Phase-C Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | P3Phs | 2570 | 1020005 | 36 | IED_AI13: 3-Phase Active Power | 1% | 5 dk | MW | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Pa | 2570 | 1020006 | 36 | IED_AI10: Phase-A Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Pb | 2570 | 1020007 | 36 | IED_AI11: Phase-B Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Pc | 2570 | 1020008 | 36 | IED_AI12: Phase-C Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | PF | 2570 | 1020009 | 36 | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | 3% | 5 dk |  | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Q3Phs | 2570 | 1020010 | 36 | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | 1% | 5 dk | MVar | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Qa | 2570 | 1020011 | 36 | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Qb | 2570 | 1020012 | 36 | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Qc | 2570 | 1020013 | 36 | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | S3Phs | 2570 | 1020014 | 36 | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | 3% | 5 dk | MVA | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Sa | 2570 | 1020015 | 36 | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Sb | 2570 | 1020016 | 36 | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Sc | 2570 | 1020017 | 36 | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | THDIa | 2570 | 1020018 | 36 | IED_AI35: Total Harmonic Distortion Ia | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | THDIb | 2570 | 1020019 | 36 | IED_AI36: Total Harmonic Distortion Ib | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | THDIc | 2570 | 1020020 | 36 | IED_AI37: Total Harmonic Distortion Ic | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | THDVaab | 2570 | 1020021 | 36 | IED_AI32: THDVaab | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | THDVbbc | 2570 | 1020022 | 36 | IED_AI33: THDVbbc | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | THDVcca | 2570 | 1020023 | 36 | IED_AI34: THDVcca | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Vab | 2570 | 1020024 | 36 | IED_AI07: Phase A-B Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Van | 2570 | 1020025 | 36 | IED_AI04: Phase A-N Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Vbc | 2570 | 1020026 | 36 | IED_AI08: Phase B-C Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Vbn | 2570 | 1020027 | 36 | IED_AI05: Phase B-N Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Vca | 2570 | 1020028 | 36 | IED_AI09: Phase C-A Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Vcn | 2570 | 1020029 | 36 | IED_AI06: Phase C-N Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Wp3PhPos | 2570 | 1020030 | 36 | IED_AI28: Positive MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Wp3PhNeg | 2570 | 1020031 | 36 | IED_AI29: Negative MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Wq3PhPos | 2570 | 1020032 | 36 | IED_AI30: Positive MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 2
H02 | Wq3PhNeg | 2570 | 1020033 | 36 | IED_AI31: Negative MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 2
H03 | Hz | 2570 | 1030001 | 36 | IED_AI23: Frequency | 3% | 5 dk | Hz | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Ia | 2570 | 1030002 | 36 | IED_AI01: Phase-A Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Ib | 2570 | 1030003 | 36 | IED_AI02: Phase-B Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Ic | 2570 | 1030004 | 36 | IED_AI03: Phase-C Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | P3Phs | 2570 | 1030005 | 36 | IED_AI13: 3-Phase Active Power | 1% | 5 dk | MW | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Pa | 2570 | 1030006 | 36 | IED_AI10: Phase-A Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Pb | 2570 | 1030007 | 36 | IED_AI11: Phase-B Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Pc | 2570 | 1030008 | 36 | IED_AI12: Phase-C Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | PF | 2570 | 1030009 | 36 | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | 3% | 5 dk |  | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Q3Phs | 2570 | 1030010 | 36 | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | 1% | 5 dk | MVar | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Qa | 2570 | 1030011 | 36 | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Qb | 2570 | 1030012 | 36 | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Qc | 2570 | 1030013 | 36 | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | S3Phs | 2570 | 1030014 | 36 | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | 3% | 5 dk | MVA | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Sa | 2570 | 1030015 | 36 | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Sb | 2570 | 1030016 | 36 | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Sc | 2570 | 1030017 | 36 | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | THDIa | 2570 | 1030018 | 36 | IED_AI35: Total Harmonic Distortion Ia | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | THDIb | 2570 | 1030019 | 36 | IED_AI36: Total Harmonic Distortion Ib | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | THDIc | 2570 | 1030020 | 36 | IED_AI37: Total Harmonic Distortion Ic | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | THDVaab | 2570 | 1030021 | 36 | IED_AI32: THDVaab | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | THDVbbc | 2570 | 1030022 | 36 | IED_AI33: THDVbbc | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | THDVcca | 2570 | 1030023 | 36 | IED_AI34: THDVcca | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Vab | 2570 | 1030024 | 36 | IED_AI07: Phase A-B Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Van | 2570 | 1030025 | 36 | IED_AI04: Phase A-N Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Vbc | 2570 | 1030026 | 36 | IED_AI08: Phase B-C Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Vbn | 2570 | 1030027 | 36 | IED_AI05: Phase B-N Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Vca | 2570 | 1030028 | 36 | IED_AI09: Phase C-A Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Vcn | 2570 | 1030029 | 36 | IED_AI06: Phase C-N Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Wp3PhPos | 2570 | 1030030 | 36 | IED_AI28: Positive MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Wp3PhNeg | 2570 | 1030031 | 36 | IED_AI29: Negative MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Wq3PhPos | 2570 | 1030032 | 36 | IED_AI30: Positive MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 3
H03 | Wq3PhNeg | 2570 | 1030033 | 36 | IED_AI31: Negative MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 3
H04 | Hz | 2570 | 1040001 | 36 | IED_AI23: Frequency | 3% | 5 dk | Hz | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Ia | 2570 | 1040002 | 36 | IED_AI01: Phase-A Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Ib | 2570 | 1040003 | 36 | IED_AI02: Phase-B Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Ic | 2570 | 1040004 | 36 | IED_AI03: Phase-C Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | P3Phs | 2570 | 1040005 | 36 | IED_AI13: 3-Phase Active Power | 1% | 5 dk | MW | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Pa | 2570 | 1040006 | 36 | IED_AI10: Phase-A Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Pb | 2570 | 1040007 | 36 | IED_AI11: Phase-B Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Pc | 2570 | 1040008 | 36 | IED_AI12: Phase-C Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | PF | 2570 | 1040009 | 36 | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | 3% | 5 dk |  | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Q3Phs | 2570 | 1040010 | 36 | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | 1% | 5 dk | MVar | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Qa | 2570 | 1040011 | 36 | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Qb | 2570 | 1040012 | 36 | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Qc | 2570 | 1040013 | 36 | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | S3Phs | 2570 | 1040014 | 36 | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | 3% | 5 dk | MVA | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Sa | 2570 | 1040015 | 36 | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Sb | 2570 | 1040016 | 36 | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Sc | 2570 | 1040017 | 36 | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | THDIa | 2570 | 1040018 | 36 | IED_AI35: Total Harmonic Distortion Ia | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | THDIb | 2570 | 1040019 | 36 | IED_AI36: Total Harmonic Distortion Ib | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | THDIc | 2570 | 1040020 | 36 | IED_AI37: Total Harmonic Distortion Ic | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | THDVaab | 2570 | 1040021 | 36 | IED_AI32: THDVaab | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | THDVbbc | 2570 | 1040022 | 36 | IED_AI33: THDVbbc | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | THDVcca | 2570 | 1040023 | 36 | IED_AI34: THDVcca | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Vab | 2570 | 1040024 | 36 | IED_AI07: Phase A-B Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Van | 2570 | 1040025 | 36 | IED_AI04: Phase A-N Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Vbc | 2570 | 1040026 | 36 | IED_AI08: Phase B-C Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Vbn | 2570 | 1040027 | 36 | IED_AI05: Phase B-N Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Vca | 2570 | 1040028 | 36 | IED_AI09: Phase C-A Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Vcn | 2570 | 1040029 | 36 | IED_AI06: Phase C-N Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Wp3PhPos | 2570 | 1040030 | 36 | IED_AI28: Positive MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Wp3PhNeg | 2570 | 1040031 | 36 | IED_AI29: Negative MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Wq3PhPos | 2570 | 1040032 | 36 | IED_AI30: Positive MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 4
H04 | Wq3PhNeg | 2570 | 1040033 | 36 | IED_AI31: Negative MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 4
H05 | Hz | 2570 | 1050001 | 36 | IED_AI23: Frequency | 3% | 5 dk | Hz | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Ia | 2570 | 1050002 | 36 | IED_AI01: Phase-A Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Ib | 2570 | 1050003 | 36 | IED_AI02: Phase-B Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Ic | 2570 | 1050004 | 36 | IED_AI03: Phase-C Current | 3% | 5 dk | A | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | P3Phs | 2570 | 1050005 | 36 | IED_AI13: 3-Phase Active Power | 1% | 5 dk | MW | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Pa | 2570 | 1050006 | 36 | IED_AI10: Phase-A Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Pb | 2570 | 1050007 | 36 | IED_AI11: Phase-B Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Pc | 2570 | 1050008 | 36 | IED_AI12: Phase-C Active Power | 3% | 5 dk | kW | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | PF | 2570 | 1050009 | 36 | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | 3% | 5 dk |  | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Q3Phs | 2570 | 1050010 | 36 | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | 1% | 5 dk | MVar | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Qa | 2570 | 1050011 | 36 | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Qb | 2570 | 1050012 | 36 | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Qc | 2570 | 1050013 | 36 | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | 3% | 5 dk | kVar | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | S3Phs | 2570 | 1050014 | 36 | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | 3% | 5 dk | MVA | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Sa | 2570 | 1050015 | 36 | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Sb | 2570 | 1050016 | 36 | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Sc | 2570 | 1050017 | 36 | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | 3% | 5 dk | kVA | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | THDIa | 2570 | 1050018 | 36 | IED_AI35: Total Harmonic Distortion Ia | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | THDIb | 2570 | 1050019 | 36 | IED_AI36: Total Harmonic Distortion Ib | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | THDIc | 2570 | 1050020 | 36 | IED_AI37: Total Harmonic Distortion Ic | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | THDVaab | 2570 | 1050021 | 36 | IED_AI32: THDVaab | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | THDVbbc | 2570 | 1050022 | 36 | IED_AI33: THDVbbc | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | THDVcca | 2570 | 1050023 | 36 | IED_AI34: THDVcca | 3% | 5 dk | Degree | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Vab | 2570 | 1050024 | 36 | IED_AI07: Phase A-B Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Van | 2570 | 1050025 | 36 | IED_AI04: Phase A-N Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Vbc | 2570 | 1050026 | 36 | IED_AI08: Phase B-C Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Vbn | 2570 | 1050027 | 36 | IED_AI05: Phase B-N Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Vca | 2570 | 1050028 | 36 | IED_AI09: Phase C-A Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Vcn | 2570 | 1050029 | 36 | IED_AI06: Phase C-N Voltage | 3% | 5 dk | kV | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Wp3PhPos | 2570 | 1050030 | 36 | IED_AI28: Positive MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Wp3PhNeg | 2570 | 1050031 | 36 | IED_AI29: Negative MW hour | 1% | 5 dk | MWh | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Wq3PhPos | 2570 | 1050032 | 36 | IED_AI30: Positive MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 5
H05 | Wq3PhNeg | 2570 | 1050033 | 36 | IED_AI31: Negative MVar hour | 1% | 5 dk | MVarh | Enerji Kalite Kaydedici 5

## Double Controls
Double Controls
DevID | PointDescr | CASDU | IOA | DataType | Description | Control1 | Control2 | DEVICE
H01 | CIRCUIT BREAKER | 2570 | 1011111 | 46 | Kesici Komutu 1 | Open | Close | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 1
H02 | CIRCUIT BREAKER | 2570 | 1021111 | 46 | Kesici Komutu 2 | Open | Close | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 2
H03 | CIRCUIT BREAKER | 2570 | 1031111 | 46 | Kesici Komutu 3 | Open | Close | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 3
H04 | CIRCUIT BREAKER | 2570 | 1041111 | 46 | Kesici Komutu 4 | Open | Close | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 4
H05 | CIRCUIT BREAKER | 2570 | 1051111 | 46 | Kesici Komutu 5 | Open | Close | Enerji Kalite Kaydedici / Röle 5